## 屋外盤熱計算（盤用熱関連機器工業会)
参考資料：屋外盤熱計算に関するガイドライン 盤用熱関連機器工業会(TECTA)
盤寸法 | 幅 | W | 800 | (mm) |  | 盤鋼板の熱吸収率 |  | a | 0.5
| 高さ | H | 1200 | (mm) |  |  |  |  | (ベージュ = 0.5、クリーム = 0.4?)
| 奥行 | D | 200 | (mm) |  | 各面の表面熱伝導率 |  | αo | 10 | (W/m2K)
(風速：0.3m/s時(ほぼ無風) = 10、0.8m/s時 = 12)
盤内発熱量 |  | P | 200 | (W)
最高外気温度 |  |  | T1 | 35 | (℃)
盤内許容温度（クーラ選定の場合） |  |  | T2-1 | 45 | (℃)
盤内許容温度（熱交換器選定の場合） |  |  | T2-2 | 45 | (℃)
侵入熱量
|  | 各面の | 各面の表面 | 太陽 | 各面の相当外気 |  | 各面の | 各面の | 各面の
記号 | 面の | 日射量 | 熱伝導率 | 吸収率 | 温度上昇 |  | 面積 | 熱通過率 | 日射侵入熱量
（添字） | 位置 | I | αo | a | ΔTm |  | S | U | Pi
|  | (W/m2) | (W/m2K) | (-) | (K) |  | (m2) | (W/m2K) | (W)
t | 上面 | 980.2 | 10 | 0.5 | Tm・t = | 49.01 | 0.16 | 5 | Pi・t = | 39.208
s | 南面 | 261.7 | 10 | 0.5 | Tm・s = | 13.085 | 0.96 | 5 | Pi・s = | 62.808
n | 北面 | 79.1 | 10 | 0.5 | Tm・n = | 3.955 | 0.96 | 5 | Pi・n = | 18.984
e | 東面 | 79.1 | 10 | 0.5 | Tm・e = | 3.955 | 0.24 | 5 | Pi・e = | 4.746
w | 西面 | 523.3 | 10 | 0.5 | Tm・w = | 26.165 | 0.24 | 5 | Pi・w = | 31.398
| 合計 | (14時基準) |  |  |  | ∑S = | 2.56 | (m2) | ∑Pi = | 157.144 | (W)
熱計算（熱交換器、クーラが無い場合）
| 盤内空気温度上昇 |  | ΔT | 27.9019 | (K)
| 盤内温度（熱対策なし） |  | Ti | 62.9019 | (℃)
| 必要換気風量 |  | Qf | 1.1457 | (m3/min) | この値の 1.3 ～ 2 倍必要
| 必要最大風量 |  | Qf×2 | 2.2914 | (m3/min) | 計算値の 2 倍 |  | 盤内温度(℃)
| 選定換気ファン風量 |  |  | 2.8 | (m3/min) |  |  | 安全率 2 | 安全率 1.3 | 安全率 1
| 最大風量時換気ファン必要数 |  |  | 0.81837 | (台) | 設置数 | 1 | 43.7535 | 41.3916 | 40.191
熱計算 | [5 empty] | 温度差 | ΔT | 8.7535 | 6.3916 | 5.191
①クーラを選定する場合
| 熱量（屋外盤⇔周囲） |  | Po | 128 | (W) | T1 < T2 の時、盤面からの放熱量
| 必要冷却能力 |  | Qc | 229.144 | (W) | 日射侵入熱量 + 内部発熱量 - 放熱量
②熱交換器を選定する場合
| 熱量（屋外盤⇔周囲） |  | Po | 128 | (W)
| 必要熱交換器能力 |  | Qe | 22.9144 | (W/K)

## 屋外盤熱計算（オーム電機株式会社）
参考資料：屋外盤用クーラ機種選定方法 技術資料 オーム電機株式会社
盤寸法 | 幅 | W | 800 | (mm)
| 高さ | H | 1200 | (mm)
| 奥行 | D | 200 | (mm)
盤内発熱量 |  | P | 200 | (W)
最高外気温度 |  | T1 | 35 | (℃)
盤内許容温度 |  | T2 | 40 | (℃)
天井面積 |  | S1 | 0.16 | (m2)
側面積 |  | S2 | 2.4 | (m2)
熱通過率 |  | U | 5 | (W/(m2・K))
天井係数 |  | A | 30 | 白系=30、黒系=36
側面係数 |  | B | 16 | 白系=16、黒系=18
温度差 |  | ΔT | -5 | T1-T2(℃)
天井面からの侵入熱量 |  | P1 | 20 | (W)
側面からの侵入熱量 |  | P2 | 132 | (W)
外部からの侵入熱量 |  | Po | 152 | P1+P2(W)
必要冷却能力 |  | Pt | 352 | Po+P(W)
必要換気風量 |  | Qf | 2.88 | (m3/min) | 実際は、この値の 1.3 ～ 2 倍必要
必要最大風量 |  | Qf×2 | 5.76 | (m3/min)

## 盤内機器発熱量集計
盤内発熱量
[6 empty] | 総合計×1.1倍 |  | 210.1 | (W)
[6 empty] | 総合計 |  | 191 | (W)
|  | 係数 | 容量 | 単位 | 熱量(W) | 個数 | 単位 | 計(W)
⼩型トランス | 〜100VA 15％程度 | 15 |  | VA |  |  | 台
| 〜300VA 10％程度 | 10 |  | VA |  |  | 台
| 〜1ｋVA 7％程度 | 7 |  | VA |  |  | 台
| 〜3ｋVA 5％程度 | 5 |  | VA |  |  | 台
| 〜5ｋVA 4％程度 | 4 |  | VA |  |  | 台
⼤型トランス （単相） | 〜20ｋVA 2％程度 | 2 |  | VA |  |  | 台
| 〜100ｋVA 1.5％程度 | 1.5 |  | VA |  |  | 台
| 〜300ｋVA 1％程度 | 1 |  | VA |  |  | 台
⼤型トランス （三相） | 〜20ｋVA 2.2％程度 | 2.2 |  | VA |  |  | 台
| 〜100ｋVA 2％程度 | 2 |  | VA |  |  | 台
| 〜200ｋVA 1.5％程度 | 1.5 |  | VA |  |  | 台
| 〜300ｋVA 1.4％程度 | 1.4 |  | VA |  |  | 台
| 〜500ｋVA 1.2％程度 | 1.2 |  | VA |  |  | 台
電圧調整器 | 定格容量の10％程度 | 10 |  | W |  |  | 台
⼤型抵抗器 | 定格容量の1/3程度 | 33 |  | W |  |  | 台
定電圧電源 | 〜2ｋVA 15％程度 | 15 |  | VA |  |  | 台
| 〜10ｋVA 10％程度 | 10 |  | VA |  |  | 台
無停電電源装置 （UPS） | 〜1ｋVA 20％程度 | 20 |  | VA |  |  | 台
| 〜5ｋVA 20％程度 | 20 |  | VA |  |  | 台
| 〜10ｋVA 20％程度 | 20 |  | VA |  |  | 台
| 〜20ｋVA 15％程度 | 15 |  | VA |  |  | 台
| 〜50ｋVA 15％程度 | 15 |  | VA |  |  | 台
| 〜100ｋVA 15％程度 | 15 |  | VA |  |  | 台
直流安定化電源 （スイッチングレギュレータ） | 定格容量の20〜30％程度 | 20 | 50 | W | 10 | 2 | 台 | 20
低圧コンデンサ | 定格容量の0.2〜0.3％程度 | 0.2 |  | W |  |  | 台
ACサーボアンプ | 〜0.1ｋW 50％程度 | 50 |  | W |  |  | 台
| 〜0.5ｋW 15％程度 | 15 |  | W |  |  | 台
| 〜1ｋW 8％程度 | 8 |  | W |  |  | 台
| 〜3ｋW 5％程度 | 5 |  | W |  |  | 台
| 〜5ｋW 4％程度 | 4 |  | W |  |  | 台
| 〜11ｋW 3.5％程度 | 3.5 |  | W |  |  | 台
| 〜22ｋW 3％程度 | 3 |  | W |  |  | 台
インバータ | 〜0.4ｋW 12.5％程度 | 12.5 |  | W |  |  | 台
| 〜0.75ｋW 11％程度 | 11 |  | W |  |  | 台
| 〜1.5ｋW 8％程度 | 8 |  | W |  |  | 台
| 〜2.2ｋW 7％程度 | 7 |  | W |  |  | 台
| 〜3.7ｋW 6％程度 | 6 |  | W |  |  | 台
| 〜7.5ｋW 6％程度 | 6 |  | W |  |  | 台
| 〜11ｋW 5％程度 | 5 |  | W |  |  | 台
| 〜22ｋW 4.5％程度 | 4.5 |  | W |  |  | 台
| 〜75ｋW 4％程度 | 4 |  | W |  |  | 台
| 〜280ｋW 3％程度 | 3 |  | W |  |  | 台
ACリアクトル （200V系） | 3.7ｋW 10W程度 | 10 |  |  | 10 |  | 台
| 5.5ｋW 17W程度 | 17 |  |  | 17 |  | 台
| 7.5ｋW 19W程度 | 19 |  |  | 19 |  | 台
| 11ｋW 20W程度 | 20 |  |  | 20 |  | 台
| 15ｋW 29W程度 | 29 |  |  | 29 |  | 台
| 22ｋW 33W程度 | 33 |  |  | 33 |  | 台
| 30ｋW 39W程度 | 39 |  |  | 39 |  | 台
| 37ｋW 41W程度 | 41 |  |  | 41 |  | 台
| 45ｋW 47W程度 | 47 |  |  | 47 |  | 台
| 55ｋW 55W程度 | 55 |  |  | 55 |  | 台
| 75ｋW 65W程度 | 65 |  |  | 65 |  | 台
| 90ｋW 76W程度 | 76 |  |  | 76 |  | 台
| 110ｋW 83W程度 | 83 |  |  | 83 |  | 台
ACリアクトル （400V系） | 3.7ｋW 8W程度 | 8 |  |  | 8 |  | 台
| 5.5ｋW 11W程度 | 11 |  |  | 11 |  | 台
| 7.5ｋW 13W程度 | 13 |  |  | 13 |  | 台
| 11ｋW 14W程度 | 14 |  |  | 14 |  | 台
| 15ｋW 19W程度 | 19 |  |  | 19 |  | 台
| 18.5ｋW 27W程度 | 27 |  |  | 27 |  | 台
| 22ｋW 36W程度 | 36 |  |  | 36 |  | 台
| 30ｋW 39W程度 | 39 |  |  | 39 |  | 台
| 37ｋW 50W程度 | 50 |  |  | 50 |  | 台
| 45ｋW 56W程度 | 56 |  |  | 56 |  | 台
| 55ｋW 66W程度 | 66 |  |  | 66 |  | 台
| 75ｋW 71W程度 | 71 |  |  | 71 |  | 台
| 90ｋW 86W程度 | 86 |  |  | 86 |  | 台
| 110ｋW 94W程度 | 94 |  |  | 94 |  | 台
| 132ｋW 119W程度 | 119 |  |  | 119 |  | 台
| 160ｋW 135W程度 | 135 |  |  | 135 |  | 台
| 200ｋW 155W程度 | 155 |  |  | 155 |  | 台
| 220ｋW 170W程度 | 170 |  |  | 170 |  | 台
| 280ｋW 210W程度 | 210 |  |  | 210 |  | 台
DCリアクトル （200/400V系） | 0.4ｋW 2W程度 | 2 |  |  | 2 |  | 台
| 0.75ｋW 3W程度 | 3 |  |  | 3 |  | 台
| 1.5ｋW 6W程度 | 6 |  |  | 6 |  | 台
| 2.2ｋW 8W程度 | 8 |  |  | 8 |  | 台
| 3.7ｋW 14W程度 | 14 |  |  | 14 |  | 台
| 5.5ｋW 19W程度 | 19 |  |  | 19 |  | 台
| 7.5ｋW 25W程度 | 25 |  |  | 25 |  | 台
| 11ｋW 31W程度 | 31 |  |  | 31 |  | 台
| 15ｋW 36W程度 | 36 |  |  | 36 |  | 台
| 18.5ｋW 40W程度 | 40 |  |  | 40 |  | 台
| 22ｋW 52W程度 | 52 |  |  | 52 |  | 台
| 30ｋW 60W程度 | 60 |  |  | 60 |  | 台
| 37ｋW 67W程度 | 67 |  |  | 67 |  | 台
| 45ｋW 95W程度 | 95 |  |  | 95 |  | 台
| 55ｋW 100W程度 | 100 |  |  | 100 |  | 台
制動抵抗・制御ユニット （200/400V系） | 3.7ｋW 190W程度 | 190 |  |  | 190 |  | 台
| 5.5ｋW 280W程度 | 280 |  |  | 280 |  | 台
| 7.5ｋW 380W程度 | 380 |  |  | 380 |  | 台
| 11ｋW 550W程度 | 550 |  |  | 550 |  | 台
| 15ｋW 750W程度 | 750 |  |  | 750 |  | 台
| 18.5ｋW 930W程度 | 930 |  |  | 930 |  | 台
| 22ｋW 1100W程度 | 1100 |  |  | 1100 |  | 台
| 30ｋW 1500W程度 | 1500 |  |  | 1500 |  | 台
| 37ｋW 1900W程度 | 1900 |  |  | 1900 |  | 台
| 45ｋW 2300W程度 | 2300 |  |  | 2300 |  | 台
| 55ｋW 2800W程度 | 2800 |  |  | 2800 |  | 台
| 75ｋW 3800W程度 | 3800 |  |  | 3800 |  | 台
| 90ｋW 4500W程度 | 4500 |  |  | 4500 |  | 台
| 110ｋW 5500W程度 | 5500 |  |  | 5500 |  | 台
サイリスタ （単相） | 〜25A 50W程度 | 50 |  |  | 50 |  | 台
| 〜35A 55W程度 | 55 |  |  | 55 |  | 台
| 〜50A 75W程度 | 75 |  |  | 75 |  | 台
| 〜75A 90W程度 | 90 |  |  | 90 |  | 台
| 〜100A 120W程度 | 120 |  |  | 120 |  | 台
| 〜150A 200W程度 | 200 |  |  | 200 |  | 台
| 〜250A 350W程度 | 350 |  |  | 350 |  | 台
| 〜350A 400W程度 | 400 |  |  | 400 |  | 台
| 〜450A 560W程度 | 560 |  |  | 560 |  | 台
| 〜600A 700W程度 | 700 |  |  | 700 |  | 台
サイリスタ （三相） | 〜25A 90W程度 | 90 |  |  | 90 |  | 台
| 〜35A 115W程度 | 115 |  |  | 115 |  | 台
| 〜50A 175W程度 | 175 |  |  | 175 |  | 台
| 〜75A 250W程度 | 250 |  |  | 250 |  | 台
| 〜100A 320W程度 | 320 |  |  | 320 |  | 台
| 〜150A 520W程度 | 520 |  |  | 520 |  | 台
| 〜250A 930W程度 | 930 |  |  | 930 |  | 台
| 〜350A 1150W程度 | 1150 |  |  | 1150 |  | 台
| 〜450A 1600W程度 | 1600 |  |  | 1600 |  | 台
| 〜600A 2000W程度 | 2000 |  |  | 2000 |  | 台
配線⽤遮断器 （MCCB） | 〜20A 7W程度 | 7 |  |  | 7 | 5 | 個 | 35
| 〜50A 14W程度 | 14 |  |  | 14 |  | 個
| 〜100A 21W程度 | 21 |  |  | 21 | 1 | 個 | 21
| 〜225A 45W程度 | 45 |  |  | 45 |  | 個
| 〜400A 115W程度 | 115 |  |  | 115 |  | 個
漏電遮断器（ELCB) | 〜225A MCCB+5W程度 | 5 |  |  | 5 | 5 | 個 | 25 | MCCBの個数も＋
| 〜400A MCCB+30W程度 | 30 |  |  | 30 |  | 個 |  | MCCBの個数も＋
電磁接触器 | 〜4ｋW 7W程度 | 7 |  |  | 7 | 3 | 個 | 21
| 〜11ｋW 15W程度 | 15 |  |  | 15 |  | 個
| 〜22ｋW 30W程度 | 30 |  |  | 30 |  | 個
| 〜37ｋW 50W程度 | 50 |  |  | 50 |  | 個
| 〜55ｋW 90W程度 | 90 |  |  | 90 |  | 個
| 〜110ｋW 200W程度 | 200 |  |  | 200 |  | 個
| 〜160ｋW 340W程度 | 340 |  |  | 340 |  | 個
| 〜200ｋW 460W程度 | 460 |  |  | 460 |  | 個
熱動形過負荷継電器 （サーマル） | 〜15A 2W/極程度 | 4 |  |  | 8 | 3 | 個 | 24
| 〜30A 3W/極程度 | 6 |  |  | 12 |  | 個
| 〜100A 7W/極程度 | 14 |  |  | 28 |  | 個
| 〜150A 9W/極程度 | 18 |  |  | 36 |  | 個
| 〜450A 10W/極程度 | 20 |  |  | 40 |  | 個
| 〜600A 12W/極程度 | 24 |  |  | 48 |  | 個
電磁継電器 | ⼀台当たり5W程度• | 5 |  |  | 5 |  | 個
⼩型リレー | ミニリレー1〜2W/個 | 1 |  |  | 1 | 15 | 個 | 15
| パワーリレー2〜3W/個 | 2 |  |  | 2 |  | 個
ソリッドステートリレー （SSR) | 負荷電流値×1.8W程度 | 1.8 |  | A | 0 |  | 個
温度調節計 | 消費電流を発熱量とみなす。 |  |  | A | 0 |  | 個
PLC | ⼩型PLC |  |  |  | 0
| AC電源タイプ |  |  |  | 0
| I/O点数10〜40点30〜50W |  | 30 |  | 30 | 1 | 台 | 30
| I/O点数64点以上I/O点数×1W | 1 | 1 | 点 | 1 |  | 点
| DC電源タイプI/O点数×0.5W | 0.5 | 1 | 点 | 0.5 |  | 点
| 標準PLC 電源ユニットの消費電⼒程度 |  |  | W | 0 |  | 台
パソコン | 電源ユニットの消費電⼒程度 |  |  | W | 0 |  | 台
液晶モニタ | ⼀台当たり20W程度 | 20 |  |  | 20 |  | 台
タッチパネル | ⼀台当たり100W程度 | 100 |  |  | 100 |  | 台
ファンモータ | 90□サイズ10W程度 | 10 |  |  | 10 |  | 台
| 120□サイズ20W程度 | 20 |  |  | 20 |  | 台
| 140□サイズ40W程度 | 40 |  |  | 40 |  | 台
| 150φサイズ55W程度 | 55 |  |  | 55 |  | 台
| 180□サイズ55W程度 | 55 |  |  | 55 |  | 台